## LV
Leistungsverzeichnis Typ 3 - 5 kN A
Angebotsnummer:
Bauvorhaben:
Ausführungstermin: |  | Bearbeiter/-in:
Telefon:
Bereich: |  | Telefax:
email:
LV Pos. | LV Pos. Kurzbeschreibung | Einheit | Menge | EURO | EURO Ges.
1 | Baustelle einrichten einschl. Anfahrkosten für das Montagepersonal. | Stück |  |  | 0
2 | Besenrein übergebene Rohbodenflächen mit Industriestaubsauger absaugen als Vorbereitung für die Rohbodenversiegelung /-anstrich. | m² |  |  | 0
3 | Gereinigte Rohbodenflächen mit einem staubbindenden Anstrich versehen. Die Verträglichkeit mit dem Stützenkleber ist sichergestellt. Für Luftführung geeignet. | m² |  |  | 0
Material: MERO-RBK Rohbodenkonzentrat, Polymerisatharz-Dispersion, 1-komponentig.
4 | Einmessen des Doppelbodenrasters vor Ausführung der Installationsarbeiten und dauerhaft mit Markierungsspray am Rohboden im Großraster 3 x 3 m anzeichnen; einschl. separater Anreise für eine Montagekolonne. | m² |  |  | 0
5 | MERO- Doppelbodensystem: Typ 3 RR33 | m² |  |  | 0
Liefern und montieren eines Doppelbodensystems mit Konformitätszertifikat in Ganzstahlausführung der Baustoffklasse A1. Um Belagsablösungen vorzubeugen, werden Bodenbelag und Stahlplatte in einem Arbeitsgang auf Größe gefräst. Belagsüberstände werden dadurch vollständig vermieden. Die Bodenplatten bestehen aus einer Rohrrahmenkonstruktion, die mit einem Stahldeckblech verbunden ist. Die gesamte Trägerplatte ist mit einer leitfähigen Pulverbeschichtung versehen. Dadurch werden höchste Anforderung an Korrosionsschutz und Schlagfestigkeit erfüllt.
Die Unterkonstruktion besteht aus höhenverstellbaren korrosionsgeschützten Stahlstützen. Die Stützen werden am Rohboden verklebt. Eine elektrisch leitende Schalldämmauflage fixiert die Bodenplatte auf dem Stützenkopf.
Belag:
Bauhöhe: OKFF
Bodenplattenstärke: 33 mm
Rastermaß: 600 x 600 mm
Baustoffklasse: A1
Punktlast nach DIN EN 12825: 5000 N
System: MERO Typ 3 RR33
6 | Zulage für erschwerte Montage in Bereichen mit unebenem Rohboden außerhalb der Toleranzen der DIN 18 202 Ebenheit Tabelle 3, Zeile 2 und Neigung Tabelle 2, Zeile 1, einschließlich Vorhalten von Stützen unterschiedlicher Nennhöhe. | m² |  |  | 0
7 | Liefern und einbauen von Wandwinkeln anstelle einer Randstütze. | Stück |  |  | 0
8 | Zulage für das Anarbeiten des Doppelbodens an aufgehenden Bauteilen bei geraden Anschnitten sowie das Einlegen eines Wandanschlussbandes. Die Plattenanschnitte werden versiegelt. | m |  |  | 0
9 | Zulage für das Anarbeiten des Doppelbodens an aufgehenden Bauteilen bei runden/schrägen Anschnitten sowie das Einlegen eines Wandanschlussbandes. Die Plattenanschnitte werden versiegelt. | m |  |  | 0
10 | Zulage für das Anarbeiten des Doppelbodens an Pfeiler und Stützenvorlagen sowie das Einlegen eines Wandanschlussbandes. Die Plattenanschnitte werden versiegelt. | Stück |  |  | 0
11 | Überbrückungsträger aus verzinkten Stahlprofilen für Bereiche, in denen ein Auftstellen von Stützen nicht möglich ist. Die Laststufe entspricht dem gewählten Doppelbodentyp. | Stück |  |  | 0
Spannweite: bis 600 mm
12 | Überbrückungsträger aus verzinkten Stahlprofilen für Bereiche, in denen ein Auftstellen von Stützen nicht möglich ist. Die Laststufe entspricht dem gewählten Doppelbodentyp. | Stück |  |  | 0
Spannweite: bis 1200 mm
13 | Liefern und Montieren einer Abschottung zur Luftführung unter dem Doppel-/ Hohlboden. Die 19 mm starken, beidseitig beschichteten Holzwerkstoffplatten sind an den Stößen versiegelt. Zur Abdichtung der Anschlussfugen ist ein Dichtband eingearbeitet. | m |  |  | 0
Bauhöhe: ... mm
14 | Zulage zur Position ...... für die Herstellung von Ausschnitten auf der Baustelle. | Stück |  |  | 0
15 | Zulage zum Doppelboden für die Lieferung und Montage von leitfähig pulverbeschichteten MERO-Lüftungsplatten Typ 3 LPL 16 aus Stahl mit gelochtem Deckblech und Belag wie Hauptposition. | Stück |  |  | 0
Freier Querschnitt 16 %.
Luftdurchsatz Platte/m³/h: ........
Punktlast nach DIN EN 12825: 5000 N
16 | Zulage zu Lüftungsplatten für unterseitige, stufenlos von oben einstellbare Mengenregulierung. | Stück |  |  | 0
17 | Homogener PVC-Spezialbelag, richtungsorientiert marmoriert, liefern und im Werk fachgerecht auf Doppelbodenträgerplatten verkleben. | m² |  |  | 0
Typ: MERO ELAST
Dicke: 2,0 mm
Ableitwiderstand: ca. 10 hoch 7 - 10 hoch 9 Ohm
Technische Daten gemäß beiliegendem Produktdatenblatt.
18 | Linoleumbelag liefern und im Werk fachgerecht auf Doppelbodenträgerplatten verkleben. | m² |  |  | 0
Typ: DLW marmorette LCH
Dicke: 2,5 mm
Ableitwiderstand: ca. 107 - 109 Ohm
Technische Daten gemäß beiliegendem Produktdatenblatt.
19 | Synthese-Kautschukbelag liefern und im Werk fachgerecht auf Doppelbodenträgerplatten verkleben. | m² |  |  | 0
Typ: Freudenberg Noraplan Stone al
Dicke: 2,0 mm
Ableitwiderstand: ca. 107 - 109 Ohm
Technische Daten gemäß beiliegendem Produktdatenblatt.
20 | Liefern und Montieren von Weich-PVC-Sockelleisten. Höhe: 50 mm | m |  |  | 0
21 | Liefern und Montieren von Kautschuk-Sockelleisten. Fabrikat: Freudenberg, S 1023 U, Höhe 60 mm | m |  |  | 0
22 | Liefern und Verlegen einer Schutzabdeckung für Doppelböden mit elastischen Belägen. | m² |  |  | 0
Material: PE-beschichtete Kartonage mit Stoßabklebung.
Demontage und Entsorgung bauseits.
23 | Liefern und Verlegen einer Schutzabdeckung für Doppelböden mit textilen- und elastischen Belägen. | m² |  |  | 0
Material: Hartfaserplatten, ca. 3 mm, mit Stoßabklebung.
Demontage und Entsorgung bauseits.
24 | Plattenkennzeichnung mit kontrastfarbiger Belagsronde, d = 70 mm. Lagesichere Ankettung der Bodenplatte. | Stück |  |  | 0
25 | Reserveplatten ohne Belag liefern. | Stück |  |  | 0
26 | Saugheber mit 2 Näpfen zum Aufnehmen von Doppelbodenplatten mit elastischen Belägen oder Hartbelägen liefern. | Stück |  |  | 0
27 | Facharbeiterstunden für Arbeiten, die auf Anordnung der Bauleitung durchgeführt werden. | h |  |  | 0
Summe Positionen |  |  |  | EUR | 0
Mehrwertsteuer |  | 19% |  | EUR | 0
Endbetrag |  |  |  |  | 0