## LV
Leistungsverzeichnis Typ 5 - 3 kN B
Angebotsnummer:
Bauvorhaben:
Ausführungstermin: |  | Bearbeiter/-in:
Telefon:
Bereich: |  | Telefax:
email:
LV Pos. | LV Pos. Kurzbeschreibung | Einheit | Menge | EURO | EURO Ges.
1 | Baustelle einrichten einschl. Anfahrkosten für das Montagepersonal. | Stück |  |  | 0
2 | Besenrein übergebene Rohbodenflächen mit Industriestaubsauger absaugen als Vorbereitung für die Rohbodenversiegelung /-anstrich. | m² |  |  | 0
3 | Gereinigte Rohbodenflächen mit einem staubbindenden Anstrich versehen. Die Verträglichkeit mit dem Stützenkleber ist sichergestellt. Für Luftführung geeignet. | m² |  |  | 0
Material: MERO-RBK Rohbodenkonzentrat, Polymerisatharz-Dispersion, 1-komponentig.
4 | MERO- Doppelbodensystem: Typ 5 MA38 | m² |  |  | 0
Liefern und montieren eines Doppelbodensystems mit Konformitätszertifikat. Die Bodenplatten bestehen aus hochverdichtetem Holzwerkstoff, Emissionsklasse E1, mit umlaufendem Kantenschutz und sind unterseitig mit einer Aluminiumfolie beschichtet.
Die Unterkonstruktion besteht aus höhenverstellbaren korrosionsgeschützten Stahlstützen. Die Stützen werden kraftschlüssig am Rohboden verklebt. Eine elektrisch leitende Schalldämmauflage fixiert die Bodenplatte auf dem Stützenkopf.
Belag:
Bauhöhe: OKFF
Bodenplattenstärke: 38 mm
Rastermaß: 600 x 600 mm
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1:
C – s1,d0 schwerentflammbar
Feuerwiderstandsklasse: F30
TSM ohne Belag: 15 dB
Punktlast nach DIN EN 12825: 3000 N
System: MERO Typ 5 MA38
5 | MERO- Doppelbodensystem: Typ 5 NB38 | m² |  |  | 0
Liefern und montieren eines Doppelbodensystems mit Konformitätszertifikat. Die Bodenplatten bestehen aus hochverdichtetem Holzwerkstoff, Emissionsklasse E1, mit umlaufendem Kantenschutz und sind unterseitig mit verzinktem Stahlblech beschichtet.
Die Unterkonstruktion besteht aus höhenverstellbaren korrosionsgeschützten Stahlstützen. Die Stützen werden kraftschlüssig am Rohboden verklebt. Eine elektrisch leitende Schalldämmauflage fixiert die Bodenplatte auf dem Stützenkopf.
Belag:
Bauhöhe: OKFF
Bodenplattenstärke: 38,5 mm
Rastermaß: 600 x 600 mm
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1:
B – s2,d0 schwerentflammbar
Feuerwiderstandsklasse: F30
Schalllängsdämmmaß RLwP mit Textilbelag: 56 dB
TSM mit Textilbelag: 28 dB
TSM ohne Belag: 16 dB
Punktlast nach DIN EN 12825: 3000 N
System: MERO Typ 5 NB38
6 | Zulage für erschwerte Montage in Bereichen mit unebenem Rohboden außerhalb der Toleranzen der DIN 18 202 Ebenheit Tabelle 3, Zeile 2 und Neigung Tabelle 2, Zeile 1, einschließlich Vorhalten von Stützen unterschiedlicher Nennhöhe. | m² |  |  | 0
7 | Lieferung und Montage von eingeklinkten Rasterstäben zur Erhöhung der Seitenstabilität. Ausführung bei Doppelböden mit einer Aufbauhöhe ab 500 mm empfohlen. | m² |  |  | 0
8 | Verschraubung der Rasterstäbe mit den Stützenköpfen zur Aussteifung der Unterkonstruktion. | m² |  |  | 0
9 | Verschrauben der Doppelbodenplatten mit der Unterkonstruktion zur Aussteifung der Gesamtkonstruktion. Ausführung durch werkseitig hergestellte Stufenbohrung. Die Platten sind somit gegen Abheben gesichert. Im Normflächenbereich 4-fach, im Randplattenbereich 2-fach. Der Schraubenkopf wird durch belagsgleiche Abdeckplättchen abgedeckt. | m² |  |  | 0
10 | Verdübelung des Stützenfußes mit dem Betonrohboden. Ausführung: Zweifach mit Schlagdübel | m² |  |  | 0
11 | Zulage für das Anarbeiten des Doppelbodens an aufgehenden Bauteilen bei geraden Anschnitten sowie das Einlegen eines Wandanschlussbandes. Die Plattenanschnitte werden versiegelt. | m |  |  | 0
12 | Zulage für das Anarbeiten des Doppelbodens an aufgehenden Bauteilen bei runden/schrägen Anschnitten sowie das Einlegen eines Wandanschlussbandes. Die Plattenanschnitte werden versiegelt. | m |  |  | 0
13 | Zulage für das Anarbeiten des Doppelbodens an Pfeiler und Stützenvorlagen sowie das Einlegen eines Wandanschlussbandes. Die Plattenanschnitte werden versiegelt. | Stück |  |  | 0
14 | Überbrückungsträger aus verzinkten Stahlprofilen für Bereiche, in denen ein Auftstellen von Stützen nicht möglich ist. Die Laststufe entspricht dem gewählten Doppelbodentyp. | Stück |  |  | 0
Spannweite: bis 600 mm
15 | Überbrückungsträger aus verzinkten Stahlprofilen für Bereiche, in denen ein Auftstellen von Stützen nicht möglich ist. Die Laststufe entspricht dem gewählten Doppelbodentyp. | Stück |  |  | 0
Spannweite: bis 1200 mm
16 | Liefern und Montieren einer Frontabschottung zum senkrechten Abschluss eines frei endenden Doppel/ Hohlbodens. Zum Einsatz kommen 19 mm starke beidseitig beschichtete Holzwerkstoffplatten. Durch Abspannungen wird eine schubstabile Ausführung hergestellt. Ein Treppenkantenprofil gewährleistet eine trittsichere Kantenausbildung. | m |  |  | 0
Bauhöhe: ... mm
17 | Zulage zur Position ...... für die Herstellung eines runden Plattenausschnittes im Werk. | Stück |  |  | 0
18 | Zulage zur Position ...... für die Herstellung eines eckigen Plattenausschnittes im Werk. | Stück |  |  | 0
19 | Zulage zur Position ...... für die Herstellung von Ausschnitten auf der Baustelle. | Stück |  |  | 0
20 | Liefern und Einbauen von Geräteeinsätzen, Fabrikat Ackermann GESR 4DB oder gleichwertig, ohne Gerätebecher und Installationsgeräte. | Stück |  |  | 0
Abmessung: d = 215 mm
Das Herstellen der Öffnungen ist in einer gesonderten Position erfasst.
21 | Liefern und Einbauen von Geräteeinsätzen, Fabrikat Ackermann GES 6DB oder gleichwertig, ohne Gerätebecher und Installationsgeräte. | Stück |  |  | 0
Abmessung: ca. 253 x 200 mm
Das Herstellen der Öffnungen ist in einer gesonderten Position erfasst.
22 | Liefern und Einbauen von Geräteeinsätzen, Fabrikat Ackermann GES 9DB oder gleichwertig, ohne Gerätebecher und Installationsgeräte. | Stück |  |  | 0
Abmessung: ca. 243 x 243 mm
Das Herstellen der Öffnungen ist in einer gesonderten Position erfasst.
23 | Zulage für das Liefern der Belagseinsätze für die Gerätedeckel | Stück |  |  | 0
24 | Zulage für das Einkleben der Belagseinsätze in die Gerätedeckel | Stück |  |  | 0
25 | Treppe aus Holzwerkstoff für Einbau zwischen 2 bauseitigen Wänden | m |  |  | 0
Liefern und Montieren einer ......-stufigen Treppenkonstruktion,
mit Oberbelag wie Hauptposition beklebt,
einschließlich Treppenkantenprofil aus Aluminium,
Unterkonstruktion und Befestigungsmaterial,
Trittstufe ca. 300 mm, Setzstufe ca. 170 mm.
26 | Rampe aus Holzwerkstoff | m² |  |  | 0
Liefern und Montieren einer Auffahrrampe zum Doppelboden, mit Flachnoppengummi beklebt, einschließlich Unterkontruktion und Befestigungsmaterial.
Größe: .......... x ............. mm
27 | Textiler Bodenbelag als Nadelfilzqualität liefern und im Werk fachgerecht auf Doppelbodenträgerplatte verkleben. | m² |  |  | 0
Typ: MERO-Floor NF1400
Technische Daten gemäß beiliegendem Produktdatenblatt.
28 | Homogener PVC-Spezialbelag, richtungsorientiert marmoriert, liefern und im Werk fachgerecht auf Doppelbodenträgerplatten verkleben. | m² |  |  | 0
Typ: MERO ELAST
Dicke: 2,0 mm
Ableitwiderstand: ca. 10 hoch 7 - 10 hoch 9 Ohm
Technische Daten gemäß beiliegendem Produktdatenblatt.
29 | Linoleumbelag liefern und im Werk fachgerecht auf Doppelbodenträgerplatten verkleben. | m² |  |  | 0
Typ: Sommer Linosom, Veneto
Dicke: 2,0 mm
Ableitwiderstand: ca. 10 hoch 10 - 10 hoch 11 Ohm
Technische Daten gemäß beiliegendem Produktdatenblatt.
30 | Massive Fertigparkettdecks, Oberfläche geölt oder UV-Lack, liefern und im Werk fachgerecht auf Doppelbodenträgerplatten verkleben. Zum Schutz des Parketts wird der Umleimer bis Oberkante des Parketts geführt. Die Kanten werden leicht angefast. | m² |  |  | 0
Typ: Mero- Lamellenfertigparkett
Dicke: 9,5 mm
Oberfläche: geölt/ lackiert
Riemengröße: 17x202 mm
Dekor: Riemenbreite 202 mm
Holzart: ...............................................
31 | Liefern und Montieren von gekettelten Teppichsockelleisten. Höhe: 60 mm | m |  |  | 0
32 | Liefern und Montieren von Hartkern-Sockelleisten. Höhe: 60 mm | m |  |  | 0
33 | Liefern und Montieren von Massivholz-Sockelleisten, Oberfläche schutzlackiert. | m |  |  | 0
Sockelabmessung: ...............
Holzart: ....................
34 | Liefern und Verlegen einer Schutzabdeckung für Doppelböden mit elastischen Belägen. | m² |  |  | 0
Material: PE-beschichtete Kartonage mit Stoßabklebung.
Demontage und Entsorgung bauseits.
35 | Liefern und Verlegen einer Schutzabdeckung für Doppelböden mit textilen- und elastischen Belägen. | m² |  |  | 0
Material: Hartfaserplatten, ca. 3 mm, mit Stoßabklebung.
Demontage und Entsorgung bauseits.
36 | Liefern und Verlegen einer Schutzabdeckung für Doppelböden mit Stein- oder Parkettbelägen. | m² |  |  | 0
Material: Hartfaserplatten, ca. 3 mm, mit Stoßabklebung und untergelegter Rohfilzmatte.
Demontage und Entsorgung bauseits.
37 | Plattenkennzeichnung mit kontrastfarbiger Belagsronde, d = 70 mm. Lagesichere Ankettung der Bodenplatte. | Stück |  |  | 0
38 | Reserveplatten ohne Belag liefern. | Stück |  |  | 0
39 | Saugheber mit 2 Näpfen zum Aufnehmen von Doppelbodenplatten mit elastischen Belägen oder Hartbelägen liefern. | Stück |  |  | 0
40 | Krallenheber zum Aufnehmen von Doppelbodenplatten mit textilen Belägen liefern. | Stück |  |  | 0
41 | Facharbeiterstunden für Arbeiten, die auf Anordnung der Bauleitung durchgeführt werden. | h |  |  | 0
Summe Positionen |  |  |  | EUR | 0
Mehrwertsteuer |  | 19% |  | EUR | 0
Endbetrag |  |  |  |  | 0