## LV
Leistungsverzeichnis Typ 6 - 6 kN A
Angebotsnummer:
Bauvorhaben:
Ausführungstermin: |  | Bearbeiter/-in:
Telefon:
Bereich: |  | Telefax:
email:
LV Pos. | LV Pos. Kurzbeschreibung | Einheit | Menge | EURO | EURO Ges.
1 | Baustelle einrichten einschl. Anfahrkosten für das Montagepersonal. | Stück |  |  | 0
2 | Besenrein übergebene Rohbodenflächen mit Industriestaubsauger absaugen als Vorbereitung für die Rohbodenversiegelung /-anstrich. | m² |  |  | 0
3 | Gereinigte Rohbodenflächen mit einem staubbindenden Anstrich versehen. Die Verträglichkeit mit dem Stützenkleber ist sichergestellt. Für Luftführung geeignet. | m² |  |  | 0
Material: MERO-RBK Rohbodenkonzentrat, Polymerisatharz-Dispersion, 1-komponentig.
4 | MERO- Doppelbodensystem: Typ 6 NB38-6200/R | m² |  |  | 0
Liefern und montieren eines Doppelbodensystems mit Doppelbodenplatten in nichtbrennbarer Ausführung. Die Bodenplatten bestehen aus zellfaserverstärktem Kalziumsulfat mit umlaufendem Kantenschutz und sind unterseitig mit verzinktem Stahlblech beschichtet.
Die Unterkonstruktion besteht aus höhenverstellbaren korrosionsgeschützten Stahlstützen. Die Stützen werden kraftschlüssig am Rohboden verklebt. Eine elektrisch leitende Schalldämmauflage fixiert die Bodenplatte auf dem Stützenkopf.
Zur Sicherung der Seitenstabilität und Erhöhung der Tragfähigkeit sind im Normflächenbereich Rasterstäbe in die Stützenköpfe eingeklinkt.
Belag:
Bauhöhe: OKFF
Bodenplattenstärke: 38,6 mm
Rastermaß: 600 x 600 mm
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1: A1
Feuerwiderstandsklasse: F30
Schalllängsdämmmaß RLwP mit Textilbelag: 55 dB
TSM mit Textilbelag: 32 dB
TSM ohne Belag: 18 dB
Punktlast nach DIN EN 12825: 6000 N
System: MERO Typ 6 NB38-6200/R
5 | Zulage für erschwerte Montage in Bereichen mit unebenem Rohboden außerhalb der Toleranzen der DIN 18 202 Ebenheit Tabelle 3, Zeile 2 und Neigung Tabelle 2, Zeile 1, einschließlich Vorhalten von Stützen unterschiedlicher Nennhöhe. | m² |  |  | 0
6 | Lieferung und Montage von eingeklinkten Rasterstäben zur Erhöhung der Seitenstabilität. Ausführung bei Doppelböden mit einer Aufbauhöhe ab 500 mm empfohlen. | m² |  |  | 0
7 | Zulage für den Einbau von oberflächenbündigen Baudehnfugen im Doppelboden. Fabrikat: Kugel X | m |  |  | 0
Die Stützen werden in diesem Bereich mit dem Rohboden verdübelt. Ab einer Bodenhöhe von 250 mm wird jede 2. Stütze zusätzlich abgespannt.
8 | Zulage für das Anarbeiten des Doppelbodens an aufgehenden Bauteilen bei geraden Anschnitten sowie das Einlegen eines Wandanschlussbandes. Die Plattenanschnitte werden versiegelt. | m |  |  | 0
9 | Zulage für das Anarbeiten des Doppelbodens an aufgehenden Bauteilen bei runden/schrägen Anschnitten sowie das Einlegen eines Wandanschlussbandes. Die Plattenanschnitte werden versiegelt. | m |  |  | 0
10 | Zulage für das Anarbeiten des Doppelbodens an Pfeiler und Stützenvorlagen sowie das Einlegen eines Wandanschlussbandes. Die Plattenanschnitte werden versiegelt. | Stück |  |  | 0
11 | Überbrückungsträger aus verzinkten Stahlprofilen für Bereiche, in denen ein Auftstellen von Stützen nicht möglich ist. Die Laststufe entspricht dem gewählten Doppelbodentyp. | Stück |  |  | 0
Spannweite: bis 600 mm
12 | Überbrückungsträger aus verzinkten Stahlprofilen für Bereiche, in denen ein Auftstellen von Stützen nicht möglich ist. Die Laststufe entspricht dem gewählten Doppelbodentyp. | Stück |  |  | 0
Spannweite: bis 1200 mm
13 | Liefern und Montieren einer Abschottung zur Luftführung unter dem Doppel-/ Hohlboden. Die 19 mm starken, beidseitig beschichteten Holzwerkstoffplatten sind an den Stößen versiegelt. Zur Abdichtung der Anschlussfugen ist ein Dichtband eingearbeitet. | m |  |  | 0
Bauhöhe: ... mm
14 | Liefern und Montieren einer Schallabschottung. Die eingesetzten Mineralwollpakete (Baustoffklasse A1; Raumgewicht 20-30 kg/m³) in 300 mm Breite, werden durch das Eigengewicht der Doppelbodenplatten/ des Hohlbodens zusätzlich verdichtet. Dadurch wird die Schalldichtheit optimiert. | m |  |  | 0
Bauhöhe: … mm
15 | Zulagepreis für Einpacken der Mineralwollpakete in Folie. | m |  |  | 0
16 | Liefern und Montieren einer F30-Brandabschottung. Die eingesetzten Gipsvollwandsteine (Stärke 100 mm) werden mit Brandschutzmörtel verbunden. Der Übergang zum Doppel-/ Hohlboden wird mit Minerallwolle abgedichtet. | m |  |  | 0
Bauhöhe: ... Mm
17 | Liefern und Montieren einer Frontabschottung zum senkrechten Abschluss eines frei endenden Doppel/ Hohlbodens. Zum Einsatz kommen 19 mm starke beidseitig beschichtete Holzwerkstoffplatten. Durch Abspannungen wird eine schubstabile Ausführung hergestellt. Ein Treppenkantenprofil gewährleistet eine trittsichere Kantenausbildung. | m |  |  | 0
Bauhöhe: ... mm
18 | Zulage zur Position ...... für die Herstellung eines eckigen Plattenausschnittes im Werk. | Stück |  |  | 0
19 | Zulage zur Position ...... für die Herstellung von Ausschnitten auf der Baustelle. | Stück |  |  | 0
20 | Liefern und Montieren von Krantz-Drallauslässen DN 150, Durchmesser 150 mm, | Stück |  |  | 0
Luftdurchsatz Platte/m³/h: ........
Standardfarbe grau.
Das Herstellen der Öffnungen ist in einer gesonderten Position erfasst.
21 | Zulage für die Lieferung und Montage von Schmutzfangkörben mit Mengenregulierung für Drallauslässe der Pos ...... | Stück |  |  | 0
22 | Zulage zum Doppelboden für die Lieferung und Montage von leitfähig pulverbeschichteten MERO-Lüftungsplatten Typ 3 LPL 24 aus Stahl mit gelochtem Deckblech und Belag wie Hauptposition. | Stück |  |  | 0
Freier Querschnitt 24 %.
Luftdurchsatz Platte/m³/h: .........
Punktlast nach DIN EN 12825: 5000 N
23 | Zulage zum Doppelboden für die Lieferung und Montage von leitfähig pulverbeschichteten MERO-Lüftungsplatten Typ 3 LPL 32 aus Stahl mit gelochtem Deckblech und Belag wie Hauptposition. | Stück |  |  | 0
Freier Querschnitt 32 %.
Luftdurchsatz Platte/m³/h: ............
Punktlast nach DIN EN 12825: 5000 N
24 | Zulage zu Lüftungsplatten für unterseitige, stufenlos von oben einstellbare Mengenregulierung. | Stück |  |  | 0
25 | Liefern und Einbauen von Geräteeinsätzen, Fabrikat Ackermann GESR 4DB oder gleichwertig, ohne Gerätebecher und Installationsgeräte. | Stück |  |  | 0
Abmessung: d = 215 mm
Das Herstellen der Öffnungen ist in einer gesonderten Position erfasst.
26 | Liefern und Einbauen von Geräteeinsätzen, Fabrikat Ackermann GES 6DB oder gleichwertig, ohne Gerätebecher und Installationsgeräte. | Stück |  |  | 0
Abmessung: ca. 253 x 200 mm
Das Herstellen der Öffnungen ist in einer gesonderten Position erfasst.
27 | Liefern und Einbauen von Geräteeinsätzen, Fabrikat Ackermann GES 9DB oder gleichwertig, ohne Gerätebecher und Installationsgeräte. | Stück |  |  | 0
Abmessung: ca. 243 x 243 mm
Das Herstellen der Öffnungen ist in einer gesonderten Position erfasst.
28 | Zulage für das Liefern der Belagseinsätze für die Gerätedeckel | Stück |  |  | 0
29 | Zulage für das Einkleben der Belagseinsätze in die Gerätedeckel | Stück |  |  | 0
30 | Textiler Bodenbelag als melierter Tufting-Velour liefern und im Werk fachgerecht auf Doppelbodenträgerplatte verkleben. | m² |  |  | 0
Typ: MERO-Floor TVM 750 TR
Technische Daten gemäß beiliegendem Produktdatenblatt.
31 | Textiler Bodenbelag als Nadelfilzqualität liefern und im Werk fachgerecht auf Doppelbodenträgerplatte verkleben. | m² |  |  | 0
Typ: MERO-Floor NF1400
Technische Daten gemäß beiliegendem Produktdatenblatt.
32 | Homogener PVC-Spezialbelag, richtungsorientiert marmoriert, liefern und im Werk fachgerecht auf Doppelbodenträgerplatten verkleben. | m² |  |  | 0
Typ: MERO ELAST
Dicke: 2,0 mm
Ableitwiderstand: ca. 10 hoch 7 - 10 hoch 9 Ohm
Technische Daten gemäß beiliegendem Produktdatenblatt.
33 | Linoleumbelag liefern und im Werk fachgerecht auf Doppelbodenträgerplatten verkleben. | m² |  |  | 0
Typ: DLW marmorette LCH
Dicke: 2,5 mm
Ableitwiderstand: ca. 10 hoch 7 - 10 hoch 9 Ohm
Technische Daten gemäß beiliegendem Produktdatenblatt.
34 | Synthese-Kautschukbelag liefern und im Werk fachgerecht auf Doppelbodenträgerplatten verkleben. | m² |  |  | 0
Typ: Freudenberg Noraplan Stone al
Dicke: 2,0 mm
Ableitwiderstand: ca. 10 hoch 7 - 10 hoch 9 Ohm
Technische Daten gemäß beiliegendem Produktdatenblatt.
35 | Massive Fertigparkettdecks, Oberfläche geölt oder UV-Lack, liefern und im Werk fachgerecht auf Doppelbodenträgerplatten verkleben. Zum Schutz des Parketts wird der Umleimer bis Oberkante des Parketts geführt. Die Kanten werden leicht angefast. | m² |  |  | 0
36 | Natursteinbelag, doppelbodengeeignet, Kanten gefast, im Werk auf Doppelbodenträgerplatten verklebt. Im verlegten Zustand ergibt sich eine sichtbare Fuge von ca. 2 mm. | m² |  |  | 0
Steinart: ..............
Hersteller: ...............
Fabrikat: ...............
Oberfläche: ...............
Steinmaß: 598 x 598 mm
Systemmaß: 600 x 600 mm
37 | Liefern und Montieren von gekettelten Teppichsockelleisten. Höhe: 60 mm | m |  |  | 0
38 | Liefern und Montieren von Teppichträgerleisten mit eingeklebtem Teppichstreifen. Höhe: 60 mm | m |  |  | 0
39 | Liefern und Montieren von Hartkern-Sockelleisten. Höhe: 60 mm | m |  |  | 0
40 | Liefern und Montieren von Kautschuk-Sockelleisten. Fabrikat: Freudenberg, S 1023 U, Höhe 60 mm | m |  |  | 0
41 | Liefern und Montieren von Massivholz-Sockelleisten, Oberfläche schutzlackiert. | m |  |  | 0
Sockelabmessung: ...............
Holzart: ....................
42 | Liefern und Verlegen einer Schutzabdeckung für Doppelböden mit elastischen Belägen. | m² |  |  | 0
Material: PE-beschichtete Kartonage mit Stoßabklebung.
Demontage und Entsorgung bauseits.
43 | Liefern und Verlegen einer Schutzabdeckung für Doppelböden mit textilen- und elastischen Belägen. | m² |  |  | 0
Material: Hartfaserplatten, ca. 3 mm, mit Stoßabklebung.
Demontage und Entsorgung bauseits.
44 | Liefern und Verlegen einer Schutzabdeckung für Doppelböden mit Stein- oder Parkettbelägen. | m² |  |  | 0
Material: Hartfaserplatten, ca. 3 mm, mit Stoßabklebung und untergelegter Rohfilzmatte.
Demontage und Entsorgung bauseits.
45 | Plattenkennzeichnung mit vorgegebener Gravur, d = 70 mm. Gravur nach Vorgabe, 3 Zeichen. Lagesichere Ankettung der Bodenplatte. | Stück |  |  | 0
46 | Reserveplatten mit Belag ........ liefern. | Stück |  |  | 0
47 | Saugheber mit 2 Näpfen zum Aufnehmen von Doppelbodenplatten mit elastischen Belägen oder Hartbelägen liefern. | Stück |  |  | 0
48 | Saugheber mit einem großen Napf zum Aufnehmen von Doppelbodenplatten mit Noppenbelägen liefern. | Stück |  |  | 0
49 | Krallenheber zum Aufnehmen von Doppelbodenplatten mit textilen Belägen liefern. | Stück |  |  | 0
50 | Facharbeiterstunden für Arbeiten, die auf Anordnung der Bauleitung durchgeführt werden. | h |  |  | 0
Summe Positionen |  |  |  | EUR | 0
Mehrwertsteuer |  | 19% |  | EUR | 0
Endbetrag |  |  |  |  | 0